Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно:  Изготвяне	 на работен проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Г.С. Раковски“ и СУ гр. Велико Търново

- Основна цел на техническото задание:

Да се изготви работен проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Г.С. Раковски“ и СУ - Велико Търново“. Проектът се изготвя за целите за кандидатстване на община Велико Търново по ОП „Региони в растеж“2014-2020.

- Данни за обекта:

Училищният комплекс на СОУ „Г. С. Раковски“ и Спортно училище – град Велико Търново се намира на ул. „Георги Измирлиев” №2. Имотът е със застроена площ 3251 кв. м., масивна монолитна конструкция, построена 1992 г., като в същата година е въведен в експлоатация. Акт за собственост № 5304/09.08.2012 г.

Състои се от пет функционално свързани корпуса - три учебни корпуса (A, Al, А2), корпус с физкултурни салони и басейн (АЗ) и корпус столова (Д), както следва:.

- Учебен корпус А /Секция А+Б+В/, функционално свързани помежду си, на четири етажа, масивна конструкция, състоящ се от следните помещения:

- Първи етаж – класни стаи – 4 бр.,  кабинети -2 бр., друг вид стаи (помещения) -5 бр., столова -1бр.,санитарни възли - 1 бр.

- Втори етаж – класни стаи – 7 бр., административни помещения – 5 бр., друг вид стаи (помещения) -7 бр.,санитарни възли - 2 бр.

- Трети етаж – класни стаи – 6 бр., кабинети -1 бр., административни помещения – 3 бр., друг вид стаи (помещения) -4 бр.,санитарни възли - 2 бр.

- Четвърти етаж – класни стаи – 5 бр.,  кабинети -2 бр., друг вид стаи (помещения) - 4 бр., санитарни възли - 1 бр.

- Сутерен – абонатна станция, помощни и обслужващи помещения и бомбоубежище.

- Учебен корпус /А1/ - на три етажа, масивна конструкция, състоящ се от следните помещения:

- Първи етаж – класни стаи – 1 бр.,  кабинети - 2 бр., друг вид стаи (помещения) -1 бр.

- Втори етаж – класни стаи – 1 бр.,  кабинети - 2 бр., друг вид стаи (помещения) -1 бр.

- Трети етаж – класни стаи – 1 бр.,  кабинети - 2 бр., друг вид стаи (помещения) -1 бр.

- Учебен корпус /А2/ Ученическо общежитие - на три етажа, масивна конструкция, състоящ се от следните помещения:

- Първи и втори етаж – преустроени в ученическо общежитие;

- Трети етаж – класни стаи – 4 бр., друг вид стаи (помещения) -2 бр.

- Корпус /А3/ – на два етажа, масивна конструкция, състоящ се от следните помещения:

- Физкултурни салони – 2 бр., съблекални – 4 бр и прилежащи към тях санитарни помещения – 4 бр.;

- Басейн – 1 бр., съблекални – 2 бр. и прилежащи към тях санитарни помещения – 2 бр.;

- Сутерен – абонатна станция и сервизни помещения;

- Свързващ корпус между секции А+Б+В и А2  - три етажа

- Сграда Корпус /Д/ - един етаж:

- Зала за фитнес.

- Спортно игрище с изкуствена настилка – 2 бр.

С решение №1024/2006 г. на Общински съвет Велико Търново, корпус Д е разделен на две части, като едната част е предоставена за нуждите на проект „Нови възможности за деца с увреждания” за изграждане на „Дневен център” за деца с увреждания.

Сградите на корпусите са монолитни, със стоманено-бетонова конструкция, тухлени зидове по етажите и бетонови стени в сутерена.

Покривите са четирискатни с неизползваемо подпокривно пространство.

Подът е армирана бетонова настилка, с циментова замазка и мозайка.

Външните прозорци и врати са три типа - слепена дървена дограма, дограма на метална рамка и PVC дограма.

В голямата си част ограждащите стени, покриви и подове са в добро състояние.

По външните стени съществуват участъци с компрометирана външна мазилка.

Тротоарите около сградата са с нарушена водоплътност, вследствие на което прониква вода в основите и сутерена на сградата.

Оградата на имота е в задоволително състояние.

Топлоснабдяване и вентилация

В сградата е изградена отоплителна инсталация, с централно топлоснабдяване.

Системата е двутръбна, с принудително движение на топлоносителя.

Разпределителната мрежа е в лошо състояние, без функционално разделение, липсва автоматика.

Отоплителните тела са единични, двойни панелни радиатори и чугунени радиатори за помещения WC.

Радиаторите не са оразмерени съобразно необходимите топлинни мощности за помещенията и не могат да покриват топлинните загуби в моментното състояние.

Изградени са две отделни абонатни станции.

Абонатната станция в сутерена на Корпус А захранва отоплителните инсталации в учебните корпуси A, Al, А2 и Корпус Д.

Абонатната станция в сутерена на Корпус АЗ е предвидено да захранва отоплителната инсталация на Корпус АЗ и да осигурява необходимата енергия за подгряване на вода за функционирането на басейна.

И двете абонатни станции са снабдени със споени пластинчати топлообменници SWEP В 35*070.

Поради ниската температура на входящия топлоносител, състоянието на разпределителната мрежа и отоплителните тела, отоплителната инсталация на сградата не е в състояние да осигури необходимия топлинен комфорт.

В сградата няма изградена общообменна вентилационна инсталация.

Съществува изградена смукателно-нагнетателна вентилационна инсталация в Корпус АЗ, предназначена за нуждите на плувния басейн.

Тази инсталация не функционира в момента.

За осигуряване на необходимото количество пресен въздух се осигурява естествена вентилация на помещенията, чрез отваряне на прозорците.

При сегашното състояние, параметрите на въздуха в сградата не отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Битово горещо водоснабдяване

В абонатната станция на Корпус АЗ е изградена отделна инсталация за подгряване на вода за БГВ, снабдена с кожухотръбен топлообменник.

Тази инсталация не функционира в момента.

За задоволяване нуждите от вода за БГВ са монтирани електрически бойлери.

Монтирани са 1 брой 500 литров, 2 броя 200 литрови и 3 броя 80 литрови бойлери, с обща мощност на нагревателите 20 000 W.

С наличните бойлери, не се осигурява нормативно необходимото количество топла вода за БГВ, съгласно Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2 - Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Електропотребление

В сградата има монтирани консуматори на ел. енергия с обща мощност 70 500 W.

Осветителната инсталация е изградена от тела е ЛНЖ и луминесцентни тела.

3. Изисквания към проекта

Работният проект следва да съдържа проектирани всички мерки, дефинирани в енергийното обследване и оценени от проекта по част енергийна ефективност.

Работният проект съдържа следните проектни части:

I. Архитектурна част:

1.Обяснителна записка

2.Проект за външен и вътрешен ремонт на сградата, в т.ч. всички корпуси –А,А1,А2,А3 и Д в съответствие с функционалното им предназначение;

3.Проект за топлоизолация на ограждащите конструкции;

4.Проект за хидроизолация на покрива (ако е нужно) и на основите на сградата;

5.Детайли на топлоизолационните слоеве и на описаните в проекта строителни дейности.

6.Спецификация на дограмата

7. Количествена сметка за СМР по част Архитектура на хартиен носител, както и в електронен вариант в .xls/.xlsx формат.

- Част „Конструкции“ (конструктивно становище)

1.Обяснителна записка

2.Конструктивен проект за ремонтните дейности, които изискват такъв.

3.Конструктивно становище, оценяващо влиянието на допълнителното  натоварване от топлоизолациите на обекта.

4.Количествена сметка за СМР на хартиен носител, както и в електронен вариант в .xls/.xlsx формат.

- Част ОВК

Проектът по част ОВК следва да оцени има ли нужда от промяна на източника на топлоенергия - да се запази централното топлоснабдяване или да се премине на гориво природен газ или друго гориво.

1.Обяснителна записка

2.Технически изчисления

3.Количествена сметка и количествено-стойностна сметка за СМР.

4.Графична част показваща разпределението на отоплителните тела, тръбната мрежа и котелната инсталация, щранг схеми и аксионометрия и принципна схема на инсталациите.

5.Детайли

- Част Електро

1.Обяснителна записка

2.Светлотехнически изчисления

3.Количествена сметка за СМР на хартиен носител, както и в електронен вариант в .xls/.xlsx формат.

4.Графична част

5.Детайли

- Част ВиК

Проектът следва да предвиди нуждата от ремонт на водопроводната и канализационни инсталации в сградата. Изпълнение изискванията за пожарна безопасност. Да предвиди заустване на дъждовните води в канализацията. Проектът да съдържа Обяснителна записка

1.Количествена сметка за СМР на хартиен носител, както и в електронен вариант в .xls/.xlsx формат.

2.Графична част

3.Детайли

- Част технически контрол на част „Конструктивна“

- Част „Геодезия“

- Част „Вертикална планировка и функционално решение на дворното пространство с реконструкция на съществуващата спортна инфраструктура в него“

- Част ПБЗ;

- Част Пожарна безопасност

- Част енергийна ефективност. Проектът да оцени мерките за енергийна ефективност от обследването. Да се оцени икономическия ефект от всяка мярка и синтезира комплекс от мерки, с изпълнението на които сградата ще получи сертификат за енергийна ефективност клас „С“.

- Част ПУСО;

ХIII. Част „Проектно-сметна документация“ на хартиен носител, както и в електронен вариант в .xls/.xlsx формат.

4. Други изисквания

- Всички проектни части по обхват и съдържание следва да отговарят на  изискванията за работен проект на НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ в сила от 05.06.2001 г, поел. изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г.

При изготвянето на работния проект в частта му „ПСД“ следва да се вземат предвид следните обстоятелства:

Във връзка с изискванията на чл. 18, ал.4, т.1 от Наредба №1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища, спортната база и материално-техническото оборудване (движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес, се осигурява от спортния клуб, в който учениците са картотекирани като състезатели. В изпълнение на горепосоченото изискване, учениците на Спортно училище – град Велико Търново провеждат учебно-тренировъчния процес по видове спорт извън спортната база на СОУ „Г.С.Раковски“. В изпълнение на законовите разпоредби, възпитаниците на Спортно училище – град Велико Търново не използват наличната спортна инфраструктура и съоръжения, намиращи се в сградата и на територията, поделяща се между гореспоменатото училище и СОУ „Г. С. Раковски“. Предвид това, КСС за спортната база в обекта следва да бъде отделена от общата КСС.